MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e Ampliação da Nova Sede do Posto de Saúde de Jaconé

LOCAL: Rua Noventa e Sete, s/nº – Jaconé – 3º Distrito de Saquarema – RJ

DATA: Abril/17

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

I- CONSIDERAÇÕES

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços.

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

I.1- NORMAS

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis ou outras específicas para cada caso.

I.2- DÚVIDAS

Em caso de dúvidas os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável desta municipalidade devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas.

Havendo discrepância entre os desenhos e as especificações prevalecerão as informações das especificações.

I.3- QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na Engenharia em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor.

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior à especificada.

II- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

II.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com o orçamento e com as prescrições contidas no presente memorial, obedecendo-se às normas da ABNT e às legislações vigentes e pertinentes.

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas relativas à mão de obra e materiais necessárias à execução da obra. Os trabalhos deverão ser executados por pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade.

A contratada deverá providenciar instalações adequadas para depósito de materiais, preparo de fôrmas e armações, bem como para operação de equipamentos necessários à execução dos serviços. Será de competência da empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento adequado à execução dos serviços contratados que deverão ser executados com características de proteção ao trabalho e de prevenção de acidentes de funcionários e de terceiros, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindível a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Os serviços deverão ser executados de maneira que causem o mínimo incômodo possível às propriedades limítrofes da obra.

A empresa deverá recolher Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-RJ, referente à responsabilidade pela execução da obra.

A contratada deverá manter no canteiro de obras um “diário de obras” em duas vias, onde será anotado todo o memorial de execução dos serviços.

Os serviços deverão ser garantidos, pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo Código Civil Brasileiro.

A construtora deverá proceder à execução dos serviços obedecendo às etapas conforme descrição a seguir.

II.2 – ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

II.2.1 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

II.2.1.1 – MARCAÇÃO DE OBRA – A marcação da obra será sem instrumento topográfico.

II.2.2 – CANTEIRO DE OBRA

II.2.2.1 – TAPUME DE VEDAÇÃO – Deverá ser utilizado tapume de vedação com telhas trapezoidais de aço galvanizado para fechamento da lateral direita entre muro e parede frontal da Recepção, para impossibilitar o fluxo no local da obra.

II.2.2.2– PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA – Deverão ser confeccionadas e afixadas na obra, em local visível, placas que contenham as seguintes identificações: tipo de obra, autor do projeto, responsável técnico pela execução da obra e outros tipos de informações complementares que sejam necessárias, em cumprimento às exigências legais do CREA/RJ e dos Órgãos Fiscalizadores da Prefeitura. Os serviços subempreitados deverão ter placas próprias seguindo as mesmas recomendações descritas acima.

Observação: A água e a energia elétrica necessárias para a execução dos trabalhos deverão ser obtidas de pontos da edificação existente.

II.2.3 – MOVIMENTO DE TERRA

II.2.3.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA

- Para fundações: Deverá ser providenciada a escavação das cavas e valas destinadas à execução das sapatas, cintas e dos fustes a serem construídos sob toda a alvenaria dos banheiros das enfermarias e do necrotério, dos blocos que comporão o alicerce da rampa a ser construída ao lado da edificação, possibilitando o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida ao posto. Deverá ainda ser realizada a escavação da área do pátio e também das cintas da Casa do Equipamento do Dentista, Casa do Oxigênio, Calçada 1 e Varanda 7.

- Para construção do sistema de eliminação de esgotos - Deverá ser providenciada a escavação das cavas destinadas à colocação dos anéis pré-moldados de concreto que formarão a fossa séptica, o filtro anaeróbio, o sumidouro e as duas caixas de inspeção e também a escavação das valas para assentamento dos tubos que comporão o sistema de eliminação de esgotos e drenagem de águas pluviais, destinados a transportar e receber os efluentes das instalações que serão feitas.

Observação: O piso de todas as cavas/valas abertas deverá ser apiloado para uniformização do terreno.

II.2.3.2 – ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA – Para atender a diferença de nível do piso dos Banheiros 4 e 5 e da Calçada 1, foi previsto aterro com saibro, proveniente de jazida, com altura de 0.17 nos Banheiros e 0.11 na Calçada, para regularização dos pisos.

II.2.3.3 – REATERRO DE VALA/CAVA – O reaterro das valas/cavas deverá ser feito com material proveniente das escavações, escolhendo-se material sem detritos vegetais.

Observações:

- Os trabalhos de reaterro deverão ser executados com cuidados especiais devendo o material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado para se evitar posteriores trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas;

- O material excedente, proveniente da escavação das valas, deverá ser transportado em carrinhos, até um local próximo da rua para que, posteriormente, seja providenciada sua remoção.

II.2.4 – TRANSPORTES

II.2.4.1 – LOCAÇÃO DE CAÇAMBA – Será necessário a locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho da obra.

II.2.5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

II.2.5.1 – DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS – Deverão ser contempladas as atividades de demolições (alvenaria, azulejos, pisos, rodapés, soleiras, contrapisos, etc.) e retiradas em geral (esquadrias, bancadas, aparelhos sanitários, etc.), devendo ser providenciado o bota-fora do entulho gerado que deverá ser, durante a execução dos serviços, armazenado em caçambas apropriadas.

Notas:

- Deverão ser demolidos os pisos somente na Administração, Banheiro 1 e 2, Varanda 1, Banheiro PNE, Ambulatório 4/ Dentista, Banheiro 6, Sala de Medicamentos, Varanda 4 e Pátio;

- Na Varanda 4 o piso precisará ser elevado por ficar abaixo do nível dos demais compartimentos internos do posto;

- As portas e janelas existentes que foram mantidas estão em perfeito estado de funcionamento;

- As portas do Banheiro Masculino, do Banheiro Feminino, do Banheiro 3, do Ambulatório 1 e 5 e Circulação 3 serão mantidas, conforme projeto;

- Foram reutilizadas 10 portas de 80x210cm nos ambientes: Ambulatório 2, Ambulatório 3, Ambulatório 4, Dormitório Médicos, Dormitório Enfermeiros, Dormitório Motorista, Administração, Circulação 3, Cozinha e Sala de Medicamentos. E uma porta de 70x210cm no Arquivo, conforme quadro de esquadrias;

- Os demais ambientes receberão portas novas;

- As janelas existentes na Cozinha e no Banheiro 6 serão mantidas, assim como nos ambientes que futuramente serão as Salas de Vacinação, Ambulatório 1, 2, 4 e 5, Internação Masculina e Feminina, Emergência, Recepção e Curativos;

- Os banheiros 1, 2, 4 e 5 receberão janelas novas;

- As duas janelas de 80x60cm (maxim ar, 1 folha, madeira com placas de vidro) retiradas serão remanejadas para a Sala de Medicamentos e Sala de Esterilização. E as oito janelas de 150x120cm (de correr, alumínio, 4 folhas) serão remanejadas para o Ambulatório 3, Internação Masculina e Feminina, Recepção Emergência, Dormitório Médicos, Enfermeiros e Motorista e Administração;

- Serão abertos vãos na Varanda 4, na Circulação 2, Circulação 1 e na Circulação de Macas. Obedecendo as medidas de projeto;

II.2.5.2 – PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS – Deverão ser providenciadas placas de acrílico, medindo 8x25cm, polidas nas bordas para serem afixadas, ao término da obra, em todas as portas da edificação, a fim de identificar visualmente o uso de cada compartimento.

II.2.5.3 – MÃO-DE-OBRA

- Carpinteiro – Deverá ser contratado um carpinteiro para remanejamento das esquadrias existentes.

- Pintor de Letras – Deverá ser contratado um pintor de letras, ao término da obra, com a finalidade de pintar o nome do Posto de Saúde na fachada frontal, nas cores e dimensões especificadas pela fiscalização da prefeitura.

- Servente – Deverá ser utilizada mão-de-obra de servente para remanejamento das esquadrias existentes e da banca seca a ser colocada no Posto de Enfermagem.

II.2.6 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

II.2.6.1 – CALHAS – Para captação de águas pluviais deverão ser assentadas calhas tipo meio-tubo circular, de concreto vibrado, com diâmetro interno de 300mm, no Pátio Descoberto onde receberá água do beiral das varandas.

II.2.6.2 – GRELHAS – Na parte superior das calhas deverão ser assentadas grelhas de ferro fundido com 20cm de largura, com resistência adequada ao tipo de tráfego previsto sobre elas.

II.2.7 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

II.2.7.1– TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO – Deverão ser utilizados perfis de alumínio com tela tipo mosquiteiro, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos. Os quadros deverão ser compostos por perfis de alumínio e tela em polietileno de alta densidade na cor branca, com duas dobradiças de 2.1/2”x1.3/8”, de latão cromado, com pino e bolas de latão, a fim de possibilitar a movimentação para abertura das janelas, devendo ser instalados três quadros de 0,80x0,60m em cada uma das duas janelas da Cozinha.

Observação:

As molduras deverão ser instaladas na parte interna das esquadrias.

II.2.8 – ESTRUTURAS

II.2.8.1 – CONCRETO COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 15MPA – As rampas da Varanda 1 e 3 e a Calçada 1 deverão ser executadas com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 15MPa, conforme indicações da memória de cálculo.

Observação:

As superfícies dos pisos das rampas e da calçada deverão apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais estranhos.

II.2.8.2 – CONCRETO COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 20MPA – No fundo das valas e cavas abertas deverá ser executado um lastro com espessura de 5cm, feito com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 20MPa, conforme indicações da memória de cálculo.

II.2.8.3 – FORMAS DE MADEIRA – Na construção das rampas internas deverão ser usadas formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, servindo apenas 1 vez.

II.2.8.4 – VERGAS DE CONCRETO ARMADO – Deverão ser construídas vergas de concreto armado sobre os vãos de todas as portas e todas as janelas que serão assentadas em diversos compartimentos do posto, conforme indicação do projeto.

II.2.8.5 – CONCRETO ARMADO – As fundações e toda a estrutura de sustentação da edificação a serem construídos deverão ser executadas em concreto armado. Os materiais empregados no preparo do concreto deverão obedecer às normas da ABNT para resistência fck25Mpa.

Observação:

As superfícies dos pisos das rampas deverão apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais estranhos.

II.2.8.6 – LAJE BETA 16 – A laje a ser construídas no teto do necrotério e dos banheiros 04 e 05 deverá ser do tipo pré-moldada, beta 16, para sobrecarga de 3,5K/m², considerando o fornecimento e a montagem do conjunto composto por vigotas, tijolos e armadura negativa, incluindo ainda o capeamento com 4cm de espessura, com concreto fcK20MPa e o escoramento.

Observações:

- As operações de colocação de armaduras e de concretagem dos elementos de fundação e estrutura deverão ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as normas técnicas específicas. As tubulações que porventura tenham que atravessar as cintas ou vigas deverão ser colocadas antes da concretagem.

II.2.9 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

II.2.9.1 – ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - Conforme indicação do projeto arquitetônico, deverão ser construídas paredes para criação de novos compartimentos e também para fechamento dos vãos das portas e janelas retiradas. Tais paredes deverão ser executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados (10x20x30cm complementada com tijolos de 10x20x20cm), de meia vez, sendo respeitados o alinhamento, as espessuras e os vãos representados no projeto. Os tijolos deverão ser assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A espessura das juntas deverá ser de no máximo 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

II.2.9.2 – PAREDE DE BLOCOS VAZADOS – Deverão ser executadas paredes em blocos vazados em placas de 50x50x05 cm, com furos quadrados, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, levando um vergalhão de 4,2mm em cada junta horizontal, presa nas extremidades à alvenaria. Serão utilizados para fechamento da Varanda 04, sendo 1,00m em alvenaria de tijolos cerâmicos e 1,50m em parede de blocos vazados (Cobogó), conforme projeto.

II.2.9.3 – PAREDES DE DRYWALL PARA APLICAÇÃO EM ÁREA SECA – Para divisão de novos ambientes serão utilizadas paredes de Drywall com espessura de 75mm, estruturada com montante simples autoportantes de 48mm e fixados a guias horizontais de 48mm (ambos de aço galvanizado com espessura de 05mm) com duas chapas de gesso acartonado tipo st (standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm,borda rebaixada, fixadas aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas, para aplicação em áreas secas. Nos compartimentos: Administração, Dormitório motorista, Ambulatório 3, Ambulatório 5, Circulação 3, Posto de Enfermagem, Circulação 3, Sala de emergência e Recepção emergência.

II.2.9.4 – PAREDES DE DRYWALL PARA APLICAÇÃO EM ÁREA SECA E ÚMIDA –  Utilizando paredes de Drywall com espessura de 73mm, estruturada com montantes simples autoportantes de 48mm, espaçados entre si a cada 400mm e fixados a guias horizontais de 48mm (ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm) com uma chapa de gesso acartonado tipo ST (standard) e uma RU (resistente a umidade), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas, para aplicação em área seca e área úmida. Criando novos compartimentos como Banheiro 1 e 2, Sala de Esterilização, Vacinação e Cozinha.

II.2.10 – REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

II.2.10.1– EMBOÇO COM CHAPISCO – Este tipo de revestimento deverá ser aplicado:

- Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna e externa das paredes que serão construídas e nos fechamentos (com exceção de onde estiver previsto revestimento em azulejo); nas vigas aparentes; nas faces interna e externa das paredes e da cobertura dos abrigos para os botijões de oxigênio e para as bombas do Ambulatório 4/Dentista, para receberem revestimento final em preparo e pintura com tinta acrílica.

II.2.10.2 – AZULEJOS – As paredes internas dos Banheiros 1, 2, 4, 5, e 6, da Sala de Vacinação, do Necrotério, da Sala de Esterilização, da Cozinha e da Sala de Curativos deverão ser revestidas até o teto. O ambulatório 4/Dentista e o Posto de Enfermagem serão revestidas somente as paredes acima das pias. Todas com azulejos de boa qualidade.

II.2.10.3 – EMBOÇO PARA SALAS RADIOLÓGICAS – Nas paredes e teto da Sala de Radiologia deverá ser usado revestimento com argamassa de cimento e barita (grossa e fina), traço 1:1:1, com espessura de 2,5cm.

II.2.10.4 – FORRO DE PVC – A Administração, o Dormitório dos Médicos, o Dormitório do Motorista, o Dormitório da Enfermagem, os Banheiros 1 e 2, o Arquivo e a Sala de Medicamentos deverão receber forro em placas de PVC em réguas de 200mm de largura, na cor branca ou gelo, espessura igual ou superior a 8mm, encaixados entre si.

II.2.10.5 – FORRO REMOVÍVEL – Na Sala de Radiologia será instalado forro removível composto de chapa de gesso acartonado (tipo ST (standard), com placa de borda quadrada de 625x625mm, nas espessuras de 6,5, 9,5 ou 12,5mm, estruturado em perfis tipo travessa “T” de aço galvanizado, alumínio ou de ligas de alumínio).

II.2.10.6 – PISO CIMENTADO – Após a compactação do solo aterrado a calçada a ser construída nos fundos da edificação, deverá receber piso cimentado liso, com 1,5cm de espessura feito com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, conforme indicações do projeto. Assim como no Pátio, na Casa Oxigênio e Casa Bombas do Dentista também receberão piso cimentado liso.

II.2.10.7 – CONTRAPISO COM 2CM – As superfícies dos compartimentos que tiveram seus pisos e contrapisos demolidos (Administração, Banheiros 1, 2, e 6, Banheiro PNE, Sala de Medicamentos e Pátio) deverão ser preparadas para receber os pisos definitivos com contrapiso de 2cm de espessura, assim como a Varanda 1, Ambulatório 4/Dentista, Casa de Bombas Dentista e Casa Oxigênio.

II.2.10.8 – CONTRAPISO COM 3CM – As lajes dos compartimentos criados (Necrotério, Banheiros 4 e 5) deverão receber contrapiso com 3,0cm de espessura, sobre as lajes e sobre a impermeabilização.

II.2.10.9 – CONTRAPISO COM 4CM – O Necrotério e os Banheiros 4 e 5 receberão contrapiso de 4,0 cm de espessura, conforme indicações na memória de cálculo.

II.2.10.10 – CONTRAPISO COM 8CM – A Varanda 4 e a Calçada 2 receberão contrapiso de 8,0 cm de espessura.

Observação:

A superfície dos contrapisos para aplicação dos pisos em marmorite ou cimentados deverá apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais estranhos. Os pisos definitivos deverão ser executados somente após a cura completa do contrapiso (28 dias). A execução do revestimento final em condições desfavoráveis de umidade poderá comprometer a qualidade dos pisos acabados.

II.2.10.11 – PISOS – O piso da Varanda 4 deverá receber revestimento em ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 40x40cm e 8,5mm de espessura, de boa qualidade, suficientemente duros para o fim a que se destinam (resistência mínima à abrasão P.E.I. IV), assentes com argamassa apropriada e rejuntados com rejunte flexível.

II.2.10.12 – RODAPÉS – Nos Dormitórios de Médicos, Enfermeiros e Motorista, Nos Ambulatórios 1, 2 e 3, na Circulação 1, no Ambulatório 5, Sala de Radiologia, Posto de Enfermagem, Circulação 2 e 3, Sala de Medicação, Sala de Emergência, Recepção Emergência e Circulação Macas receberão rodapé com ladrilho cerâmico, com 7,5 a 10 cm de altura.

II.2.10.13 – PISOS E RODAPÉS DE MARMORITE – Os compartimentos do posto (Sala de administração, Banheiro 1 e 2, Banheiro PNE, Ambulatório 4/Dentista, Necrotério, Banherio 4 e 5, Varanda 4, Banheiro 6 e da Sala de Medicamentos), deverão receber piso de marmorite, com rodapés com 10cm de altura e 1cm de espessura, fundidos no local, devendo ser colocadas juntas plásticas de 17x3mm, demarcando cada m² do piso. A execução do piso compreenderá lastro, com 4cm de espessura média de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4 (contrapiso); camada de marmorite com 1cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, sendo a superfície estucada após a fundição, com três polimentos mecânicos.

II.2.10.14 – SOLEIRAS – Deverão ser assentadas soleiras em granito cinza andorinha, de 3x15 cm, com dois polimentos, na parte inferior dos vãos destinados à colocação das novas portas da Administração, Dormitório de Médicos, Dormitório do Motorista, Dormitório de Enfermeiros, Recepção, Banheiro PNE, Vacinação, Ambulatório 2 e 3, Circulação 1, Ambulatório 4/Dentista, Necrotério, Sala de Radiologia, Circulação 2, Varanda 4, Internação Masculina e Feminina, Banheiro 4 e 5, Circulação 3, Recepção Emergência, Circulação Macas, Arquivo, Sala de Curativos e Sala de Medicamentos.

II.2.11 – ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA

II.2.11.1 – PORTA DE FERRO – Na casa do Oxigênio e Casa de Bombas do Dentista deverá ser instalado portas de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x ¼” a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa de ferro galvanizado nº 16, guarnição em cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de 30mm.

II.2.11.2 – PORTÃO DE FERRO – Uma folha em barras de 1/2”, espaçadas de 10cm, deverá ser instalado na Varanda 7 permitindo acesso à área externa.

II.2.11.3 – CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO – Na rampa externa deverá ser instalado corrimão de tubo de ferro galvanizado, preso por chumbadores, devidamente preparado e pintado com tinta óleo brilhante.

II.2.11.4 – JANELA TIPO BASCULANTE – Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, deverão ser assentadas nos seguintes compartimentos: Banheiro 1, Banheiro 2, Banheiro 4 e Banheiro 5 com as dimensões 60x60cm e apenas uma folha.

II.2.11.5 – PERFIL DE ALUMÍNIO – Para fixação das telas nas janelas da cozinha.

II.2.11.6 – GRADE TUBULAR – Deverão ser colocados fechamentos (guarda-corpo) em grades tubulares em alumínio anodizado, na cor branca, na rampa externa e no patamar.

II.2.11.7 – VIDROS – Os vidros a serem instalados nas janelas novas e nas portas da entrada da Recepção e na Recepção de Emergência deverão ser adequados ao fim a que se destinam, de boa qualidade, transparentes, de superfície plana, sendo:

- VIDRO FANTASIA TIPO MARTELADO DE 4mm – nas janelas tipo basculante (Banheiro 1, 2, 4 e 5);

- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10mm – nas portas da entrada das recepções;

- VIDRO PLUMBÍFERO DE 8MM – para uso em salas radiológicas à prova de raio-x, nas dimensões de 0,30 x 0,30m.

Observação:

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

II.2.11.8 - PORTA INTERNA DE 100x210cm – Porta de madeira de lei em compensado, lisa, de 100x210x3cm, folheada nas duas faces, sendo a aduela de 13x3cm e os alizares de 5x2cm deverá ser assentada na Recepção da Emergência, para acesso direto à Emergência.

II.2.11.9 - PORTA EXTERNA DE 80x210cm – Porta de madeira de lei em compensado, lisa, de 80x210x3cm, folheada nas duas faces, marco de 7x3cm e os alizares de 5x2cm deverá ser assentada na Sala de Esterilização e Posto de Enfermagem.

II.2.11.10 - PORTA INTERNA DE 70x210cm – A porta de madeira de lei em compensado, lisa, de 70x210x3cm, folheada nas duas faces, marco de 7x3cm e os alizares de 5x2cm deverá ser assentada nos Banheiros 01 que atenderá ao Dormitório dos Enfermeiros e Banheiro 02 ao Dormitório dos Médicos.

II.2.11.11 - MARCO E ALIZAR – Foram previstos marcos novos de madeira de lei e alizares, de 5x2cm, em madeira de lei, para os seguintes ambientes: Varanda 4, Circulação 3 e Cozinha.

II.2.11.12 – ADUELA E ALIZAR – Deverão ser instalados aduelas, de 13x3cm, e alizares, de 5x2cm, em madeira de lei nos seguintes ambientes: Dormitório de Médicos, Dormitório de Enfermeiros, Dormitório de Motoristas, Banheiro 03, Banheiro PNE, Vacinação, Ambulatório 2, Ambulatório 3, Circulação 1, Ambulatório 4, Necrotério, Administração, Posto de Enfermagem, Circulação 2, Internação Masculina, Internação Feminina, Banheiro 4, Banheiro 5, Varanda 4, Circulação Macas, Sala de Medicamento, Arquivo e Sala de Curativos.

II.2.11.13 – PORTA INTERNA DE 90X80cm – Na Recepção e na Recepção da Emergência foram previstas portas de madeira de lei em compensado, folheado nas duas faces, com 3cm de espessura, para fechamento do balcão de atendimento.

II.2.11.14 – PORTA MACIÇA – Portas de madeira de lei, maciças com almofadas, deverão ser assentadas nos seguintes ambientes: Banheiro 3, Banheiro PNE, Vacinação, Circulação 1, Necrotério, Circulação 2, Internação Masculina, Internação Feminina, Banheiro 4, Banheiro 5, Varanda 4, Circulação Macas e Sala de Curativos. Conforme medidas do projeto.

II.2.11.15 – FERRAGENS – A instalação das ferragens deverá ser realizada com particular cuidado: os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixação das fechaduras e dobradiças deverão ter a forma das ferragens, sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens. A localização das peças deverá ser medida com precisão evitando-se discrepâncias de posição ou diferença de nível perceptível à vista.

II.2.11.16 – PUXADORES TUBULARES – Nas telas de proteção tipo mosquiteiro a serem instaladas nos vãos onde estão colocadas as janelas da Cozinha deverão ser instalados puxadores tubulares, em zamak cromado.

II.2.11.17 – PUXADORES TIPO ALÇA – Na porta do Banheiro PNE, do Banheiro 4 e do Banheiro 5 deverão ser colocados dois puxadores, tipo alça, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4”, com 30cm, sendo um no lado interno do compartimento e outro do lado externo.

II.2.11.18 – CADEADO – Nas portas de ferro da casa do Oxigênio e Casa de Bombas do Dentista receberão cadeado de 30mm cada uma.

II.2.11.19 – TRILHO DE ALUMÍNIO – A fim de possibilitar o deslizamento da porta de vidro temperado de 300x210cm a ser instalada na Recepção e na Recepção da emergência, deverá ser utilizado um sistema de roldanas e trilho de alumínio, oco, com 30x29mm. O trilho deverá ser colocado no piso e por ele deslizarão as duas roldanas instaladas nas portas, fazendo seu movimento de abertura e fechamento.

II.2.11.20 – PORTA PARA CENTRO RADIOLÓGICO – Na Sala de Radiologia deverá ser prevista porta para centro radiológico, revestida de lençol de chumbo de 2mm.

II.2.12 – APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

II.2.12.1 – Conforme indicações do projeto arquitetônico deverá (ão) ser instalada (os/as):

- Nove lavatórios de louça branca, tipo popular, sem ladrão, com 47x35cm, inclusive acessórios de fixação, sifão de 1”x1/4”, torneira de pressão de ½”, válvula de escoamento e rabicho em PVC;

- Três lavatórios de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, inclusive acessórios de fixação, sifão, torneira, válvula e rabicho, nos Banheiros 4, 5 e PNE;

- Três vasos sanitários de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada, inclusive assento plástico, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação, no Banheiro 1, no Banheiro 2 e no Banheiro 6;

- Três vasos sanitários de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação, nos Banheiros 4, 5 e PNE;

- Três válvulas de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico;

- Cinco chuveiros plásticos com braço cromado de ½”, registro de pressão de ¾”, canopla e volante em metal cromado (inclusive tubos e conexões para água e esgoto, eletroduto ¾”, fio 4,0mm², ralo seco de PVC 100mm com grelha), no Banheiro 1, 2, 4, 5 e 6;

- Três duchinhas manuais para os Banheiros PNE, 4 e 5;

- Três torneiras de ½”x9cm aproximadamente, em metal cromado, para instalação no Ambulatório 4/Dentista, na Sala de Esterilização e Posto de Enfermagem;

- Uma torneira de boia, em bronze, de pressão, de 1”, para instalação no reservatório de água;

- Três tubos de ligação para vaso sanitário, em metal cromada, para serem instalados nos Banheiros PNE, 4 e 5;

- Uma cuba de aço inoxidável de 500x400x200mm, com válvula de escoamento tipo americana, na bancada da pia do Ambulatório 4/ Dentista;

- Duas bancas de aço inoxidável de 2,00x0,55m, com uma cuba de 500x400x200mm, com válvula de escoamento, sifão 1.1/2” x 1.1/2”, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, para instalação na Sala de Esterilização e no Posto de Enfermagem;

- Três barras de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório, para pessoas com necessidades específicas, uma no Banheiro PNE, outra no Banheiro 4 e outra no Banheiro 5;

- Oito barras de apoio em aço inoxidável com 80cm de comprimento, diâmetro de 1.1/2”, inclusive parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, sendo: no Banheiro PNE uma na lateral e outra atrás do vaso sanitário, no Banheiro 4 uma na lateral, outra atrás do vaso sanitário e 1 abaixo do chuveiro, no Banheiro 5 uma na lateral, outra atrás do vaso sanitário e 1 abaixo do chuveiro;

- Um reservatório de fibra de vidro ou polipropileno, com capacidade de 1000 litros;

- Dois bebedouros elétricos tipo pressão, em aço inoxidável, com filtro interno, um na Recepção e outro na Recepção Emergência;

- Trinta e três globos esféricos, plafonier repuxado de alumínio com difusor em base de vidro leitoso, de 4”x8”, na Administração, no Dormitório de Médicos, no Dormitório de Enfermeiros, no Banheiro 1, no Banheiro 2, no Dormitório do Motorista, na Varanda 7, no Banheiro Feminino, no Ambulatório 2, no Ambulatório 3, na Circulação 1, no Necrotério, na Sala de Esterilização, no Posto de Enfermagem, na Circulação 2, no Banheiro 4, no Banheiro 5, na Circulação 3, na Sala de Medicação, na Circulação Macas, na Sala de Medicamentos, no Arquivo, na Sala de Curativos e na Varanda 5;

- Treze metros e trinta centímetros de bancada seca de granito preto, com 3cm de espessura, sobre apoio de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sendo: 6,65m na Recepção e 6,65m na Recepção Emergência;

- Uma banca de granito, com 3 cm de espessura, medindo 2,00 x 0,55m, com abertura para uma cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, no Ambulatório 4/Dentista;

- Quatorze registros de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”, um a ser instalado, respectivamente, no Banheiro 1, no Banheiro 2, na Vacinação, no Ambulatório 1, no Ambulatório 2, no Ambulatório 3, no Ambulatório 4/Dentista, no Ambulatório 5, na Sala de Esterilização, no Posto de Enfermagem, no Banheiro 4, no Banheiro 5, na Sala de Curativos e no Banheiro 6;

- Um registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/2”, devendo ser instalado um na saída da caixa d’água com capacidade para 1.000 litros que será instalada na cobertura da nova edificação para alimentação dos pontos determinados no projeto hidráulico.

II.2.13 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS/LÓGICA, DE AR-CONDICIONADO E DE GÁS:

II.2.13.1 – ÁGUA – Como o bairro não é servido por rede de água tratada, existe um poço artesiano para suprir as necessidades. No projeto foi idealizada a colocação de mais um reservatório superior de água, com capacidade para 1.000 litros para abastecimentos dos novos pontos. O poço poderá ser utilizado como forma de abastecimento da edificação.

II.2.13.2 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – Em atendimento às normas sanitárias municipais, os resíduos sanitários juntamente com as águas servidas provenientes dos dez novos ralos sifonados que deverão ser instalados nos Banheiros 1, 2, 4, 5 e 6 e dos demais ralos existentes na edificação deverão ser encaminhados ao conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro a serem construídos na área externa da construção. No terreno, em locais indicados no projeto, deverão ser instaladas três caixas de inspeção destinadas a receber os despejos provenientes das pias e lavatórios instalados nos Ambulatórios, Sala de Vacinação, Esterilização e Posto de Enfermagem, para então serem lançados no filtro.

II.2.13.3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS –A distribuição dos pontos de luz e de tomadas deverá ser feita conforme a planta de elétrica, obedecendo-se os dados especificados no projeto que prevê a instalação de vinte e três pontos de luz (um no Banheiro 1, um no Banheiro 2, um no Dormitório do Motorista, um na Varanda 7, um no Ambulatório 2, um no Ambulatório 3, um na Circulação 1, um no Necrotério, um na Sala de Esterilização, um no Posto de Enfermagem, um na Circulação 2, um no Banheiro 4, um no Banheiro 5, um na Circulação 3, um na Sala de Medicação, um na circulação Macas, um na Sala de Medicamentos e um na Varanda 5), sessenta e dois pontos de tomada 10A (três na Administração, três no Dormitório de Médicos, dois no Dormitório do Motorista, três no Dormitório de Enfermeiros, três na Recepção, três na Vacinação, dois no Ambulatório 1, três no Ambulatório 2, três no Ambulatório 3, seis no Ambulatório 4, dois no Ambulatório 5, três na Sala de Radiologia, dois na Sala de Esterilização, um no Posto de Enfermagem, quatro na Internação Masculina, quatro na Internação Feminina, seis na Sala de Emergência, um na Sala de Medicação, três na Recepção Emergência, dois na Sala de Curativos, um na Sala de Medicamentos e dois na Casa de Bombas do Dentista) e quatro pontos de tomada de piso, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido (no Ambulatório 4/Dentista) . Está ainda prevista a colocação de trinta e três globos esféricos nos pontos de luz de todos os compartimentos do posto, seis quadros de distribuição de energia, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra para até três disjuntores para instalação dos ar-condicionados (um no Ambulatório 4/Dentista, um na Sala de Radiologia, um na Recepção Emergência, um na Internação Masculina, um na Internação Feminina e outro na Recepção) e um quadro de distribuição de energia, de embutir, com porta e barramento de fase, neutro e terra para até 32 disjuntores (um na Recepção). Assim como vinte disjuntores (oito termomagnéticos unipolares de 10 a 30A, onze termomagnéticos bipolares de 10 a 50A, e um termomagnético tripolar de 60 a 100A).

II.2.13.4 – INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS – Com a finalidade de permitir a entrada e facilitar a passagem do cabo telefônico oriundo da rede externa da concessionária deverá ser construída, enterrada, uma caixa para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 0,60x0,35x0,50m, em blocos de concreto estrutural de 0,10x0,20x0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia e revestida com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5cm. Deverão ser instalados quatro pontos de telefone, sendo um na Administração, um na Recepção, um na Recepção Emergência e um na Sala de Emergência.

Observações:

- A caixa subterrânea deverá ficar paralela ao alinhamento predial, devendo estar afastada no mínimo 1,00m de outras caixas subterrâneas ou de postes;

- Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido para a canalização subterrânea que seguirá da caixa para instalações de entrada até uma caixa de passagem para distribuição geral, com dimensões de 20x20x13,5cm, devendo ser utilizados cabos telefônicos CCE, com diâmetro de 0,65mm, para 4 pares e tomadas do tipo RJ11 para cada um dos quatro pontos.

II.2.13.5 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA – Deverão ser deixados eletrodutos e tomadas do tipo RJ-45 para instalação de quatro pontos de internet, sendo um ponto na Administração, um na Recepção, um na Recepção Emergência e um na Sala de Emergência.

II.2.13.6 – PRÉ-INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – Deverá ser preparada a alimentação elétrica, em 220V, para a futura instalação de seis aparelhos de ar-condicionado, tipo split, cada um deles com uma condensadora e uma evaporadora, sendo:

- Dois de 18.000BTU: no Ambulatório4/Dentista e um na Sala de Radiologia;

- Três de 24.000BTU: um na Recepção Emergência, um na Internação Masculina e um na Internação Feminina;

- Um de 36.000BTU na Recepção.

Observação:

Deverão ser utilizados tubos de 25mm para possibilitar a drenagem da água proveniente da evaporadora dos aparelhos de ar-condicionado.

II.2.13.7 – ÁGUAS PLUVIAIS – A parte inicial do sistema de captação e drenagem de águas pluviais será composta por calhas meio-tubo circulares, de concreto vibrado, com diâmetro interno de 300mm que deverão ser instaladas em todo o perímetro do Pátio Descoberto. As águas, através de tubulação de 100mm, deverão ser direcionadas para as duas caixas de captação projetadas. O destino das águas provenientes das caixas a serem instaladas no Pátio Descoberto terá seu lançamento em um sumidouro com função de coletor, a ser instalado na frente do posto, sendo daí direcionada a uma vala de drenagem existente na rua.

Observações:

- As fossas sépticas e os sumidouros a serem construídos nos fundos do terreno próximo ao Dormitório dos Enfermeiros, na frente do posto e no lado esquerdo do Banheiro 4, deverão ser cilíndricos, de câmara única, medindo internamente 1.200x1.500mm, executados em concreto pré-moldado;

- Os dois filtros anaeróbios a serem construídos nos fundos do terreno próximo ao Dormitório dos Enfermeiros e no lado esquerdo do Banheiro 4 deverão ser cilíndricos, de anéis de concreto pré-moldado, medindo internamente 1.200x2.000mm;

- As cinco caixas para captação de águas pluviais deverão ser de alvenaria em tijolos maciços, com diâmetro de 0,60m, com tampa de concreto, sendo três com profundidade de 0,925m (instaladas duas no Pátio Interno e uma na lateral direita próximo ao Ambulatório 4) e duas com 0,625m (instaladas nos fundos do terreno);

- Deverão ser utilizados tubos de 40mm para possibilitar o esgotamento das águas servidas provenientes dos dois bebedouros a serem instalados, com caimento de 2%;

- Deverá ser utilizada brita nº 3 até a altura de 50cm no interior dos filtros anaeróbios e dos sumidouros, a fim de formar o leito filtrante;

- Os tubos deverão ser de PVC, embutidos nas alvenarias ou no solo, não podendo ser curvados sob qualquer hipótese, principalmente através de aquecimento. Para isso, deverão ser utilizadas conexões apropriadas;

- O caimento das tubulações de condução de esgoto e de águas pluviais deverá ser, no mínimo, de 1%;

- As cavas abertas no solo para assentamento das tubulações só poderão ser fechadas após a verificação das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades;

- Para facilidade de desmontagem das tubulações deverão ser colocadas uniões ou flanges nos locais convenientes;

- As juntas rosqueadas deverão ser vedadas com fita de teflon;

- As emendas dos tubos deverão ser feitas com adesivo próprio e de acordo com as recomendações do fabricante tomando-se o devido cuidado para se evitar a penetração de cola no interior dos tubos;

- Os tubos de ponta e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas para montante, isto é, no sentido contrário ao escoamento;

- Durante a obra, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das canalizações deverão ser vedadas com plugs ou caps, não se admitindo o uso de papel ou buchas de madeira;

- Todas as tubulações de distribuição de água deverão ser, antes do fechamento dos rasgos na alvenaria com capas de argamassa, submetidas a teste de pressão para averiguar a inexistência de vazamentos e o perfeito funcionamento das instalações;

- Para proteção das tubulações de condução de despejos sanitários e de águas pluviais deverá ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura de 3cm.

II.2.14 – COBERTURA

II.2.14.1 – MADEIRAMENTO – A Casa de Bombas Dentista e Casa Oxigênio deverão ter madeiramento para cobertura em telhas onduladas, em madeira serrada, com inclinação de 5%.

II.2.14.2 – COBERTURA – A Casa de Bombas Dentista e Casa Oxigênio deverão ter cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, com espessura de 6mm, com inclinação de 5%.

II.2.14.3 – CALHA DE PVC – Deverá ser instalada calha, semicircular de PVC, DN 125, com condutores para calha de beiral de PVC, DN 88, no beiral das Varandas 2, 3 e 4.

II.2.14.4 – IMPERMEABILIZAÇÃO – As superfícies externas das lajes do Necrotério e dos Banheiros 4 e 5 deverão ser impermeabilizados com manta a base de asfalto modificado com polímeros, com espessura de 4mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente, devendo as superfícies estar regularizadas.

II.2.15 – PINTURA

Após preparo prévio das superfícies, deverão ser executados os seguintes serviços de revestimento:

II.2.15.1 – PINTURA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTÉTICO – Deverá ser aplicada sobre as aduelas, marcos e alizares que serão colocados nos compartimentos da edificação (Administração, Dormitório de Médicos, Dormitório do Motorista, Dormitório de Enfermeiros, Banheiro 1, Banheiro 2, Banheiro 3, Banheiro PNE, Vacinação, Ambulatório 2, Ambulatório 3, Circulação 1, Ambulatório 4, Necrotério, Sala de Esterilização, Posto de Enfermagem, Circulação 2, Internação Masculina, Internação Feminina, Banheiro 4, Banheiro 5, Varanda 4, Circulação 3, Recepção Emergência, Circulação Macas, Cozinha, Sala de Medicamentos, Arquivo e Sala de Curativos). Deverão ser aplicadas tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo de duas, sendo feito preparo prévio com uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, além dos lixamentos necessários e da remoção do pó gerado. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes de tinta, conforme indicação do fabricante do produto. A cor a ser utilizada deverá ser o branco.

II.2.15.2 – PINTURA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO – Deverá ser aplicada sobre os portões que serão instalados na parte externa de vãos dos seguintes compartimentos: Varanda 7; Casa de Bombas Dentista; Casa Oxigênio. Deverão ser aplicadas tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo de duas, após lixamento das peças, limpeza, desengorduramento e uma demão de fundo anticorrosivo de secagem rápida. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes de tinta, conforme indicação do fabricante do produto. A cor a ser utilizada deverá ser o branco.

II.2.15.3 – PREPARO DE SUPERFÍCIE NOVA – Nas paredes, vigas, tetos e paredes novas de drywall. Deverá ter o preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários.

II.2.15.4 – PINTURA COM TINTA LÁTEX – Todas as superfícies novas, após o recebimento do preparo, além das paredes de cobogós da Varanda 4 deverão receber pintura com tinta látex, inclusive selador e duas demãos de acabamento.

II.2.15.5 – ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA – Deverá ser aplicado acabamento em verniz sobre as portas a serem colocadas na Administração, Banheiro 1, Banheiro 2, Recepção, Banheiro 3, Banheiro PNE, Vacinação, Circulação 1, Sala de Esterilização, Posto de Enfermagem, Necrotério, Circulação 2, Internação Masculina e Feminina, Banheiro 4 e 5, Varanda 4, Circulação Macas, Recepção Emergência e sala de Curativos, sendo as superfícies previamente lixadas e preparadas com imunizante e impermeabilizante, aplicando-se tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes de verniz, conforme indicação do fabricante do produto.

II.2.16 – ENTREGA DA OBRA – Após o término de todos os serviços especificados no projeto deverá ser providenciada a desmobilização do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza completa das áreas edificadas e de seu entorno. Será de responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só deverá ser executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente deverá ser trancado com chave, desta forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela empresa contratada, deverá ser realizada uma rigorosa verificação pela fiscalização da prefeitura, quanto ao funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeições verificadas.

II.2.17 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS – O aceite dos serviços e obras executados pela empresa contratada, após o recebimento de toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, será efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas sucessivas: recebimento provisório e recebimento definitivo. O recebimento provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalização da prefeitura. Após a vistoria, através de comunicação oficial, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias para que se dê o recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalização da prefeitura, será realizado o recebimento definitivo.